## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
DesignAmbientTemperature | Design Ambient Temperature | Расчетная температура окружающей среды |  | Самая высокая и самая низкая локальная температура окружающей среды, которая вероятнее всего будет встречаться.
UserCorrectionFactor | User Correction Factor | Поправочный коэффициент пользователя | IfcReal | Произвольный поправочный коэффициент, который может применяться пользователем.
NumberOfParallelCircuits | Number Of Parallel Circuits | Количество параллельных цепей | IfcInteger | Количество параллельных цепей.
InstallationMethod | Installation Method | Способ монтажа | IfcLabel | Способ монтажа кабеля/проводника. Способы монтажа обычно определены ссылкой в стандартах, таких как IEC 60364-5-52, таблица 52A-1, или BS7671 Приложение 4 Таблица 4A1 и т.д. Выбор значения, которое будет использоваться, должен быть произведен на основании такого стандарта в соответствии с локальным использованием.
InstallationMethodFlagEnum | Installation Method Flag Enum | Флаг Enum способа монтажа | INDUCT,INSOIL,ONWALL,BELOWCEILING,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Специальные условия монтажа, связанные с определенными типами монтажа, основанные на эталонных методах монтажа C и D IEC60364-5-52:2001.
DistanceBetweenParallelCircuits | Distance Between Parallel Circuits | Расстояние между параллельными цепями | IfcLengthMeasure | Расстояние между параллельными цепями.
SoilConductivity | Soil Conductivity | Проводимость грунта | IfcThermalConductivityMeasure | Теплопроводимость грунта. Как правило, в соответствии с такими стандартами, как IEC 60364-5-52, Таблица 52A-16, требуется сопротивление почвы (измеренное в единицах [СИ] K*м/Вт). Это обратная величина проводимости, которая рассчитывается соответствующим образом.
CarrierStackNumber | Carrier Stack Number | Количество рядов канала | IfcInteger | Количество сегментов канала (лоток, лестница, и т.д.), которые уложены вертикально (вертикаль измеряется как ось Z локальной системы координат сегмента канала).
MountingMethod | Mounting Method | Способ монтажа | PERFORATEDTRAY,LADDER,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Способ монтажа вхождения сегмента кабеля во вхождение кабель-канала, из которого можно выбрать требуемый метод. Предназначен для проведения расчетов размера кабелей с учетом наихудших условий и может являться концептуальным требованием, а не положением о физических проявлениях сегментов кабеля и канала.
IsHorizontalCable | Is Horizontal Cable | Горизонтальный кабель | IfcBoolean | Указывает, монтируются ли вхождения кабеля горизонтально (=TRUE (ИСТИННО)) или вертикально (= FALSE (ЛОЖНО)).
IsMountedFlatCable | Is Mounted Flat Cable | Кабель, монтированный в плоскости | IfcBoolean | Указывает, монтируются ли вхождения кабеля в плоскости (= TRUE (ИСТИННО)) или в виде трилистника (= FALSE (ЛОЖНО)).
CurrentCarryingCapasity | Current Carrying Capasity | Текущая несущая способность | IfcElectricCurrentMeasure | Максимальное значение электрического тока, который может непрерывно проводиться через проводник, устройство или аппарат при заданных условиях без превышения заданного значения установившейся температуры. Основано на IEC60826-11-13. ПРИМЕЧАНИЕ: Заданное значение температуры является предельным Расчетным значением температуры окружающей среды.
MaximumCableLength | Maximum Cable Length | Максимальная длина кабеля | IfcLengthMeasure | Максимальная длина кабеля, основанная на падении напряжения. ПРИМЕЧАНИЕ: Данное значение, при необходимости, также может указываться в виде ограничения в пределах модели IFC, но включается в набор свойств на данном этапе перед реализацией требуемых способностей в пределах программных приложений.
PowerLoss | Power Loss | Потеря мощности | IfcElectricCurrentMeasure | Полная потеря мощности в этом кабеле.