## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
ControlType | Control Type | Тип механизма управления | CONSTANT,MODIFIER,ABSOLUTE,INVERSE,HYSTERESIS,RUNNINGAVERAGE,DERIVATIVE,INTEGRAL,BINARY,ACCUMULATOR,PULSECONVERTER,LOWERLIMITCONTROL,UPPERLIMITCONTROL,SUM,SUBTRACT,PRODUCT,DIVIDE,AVERAGE,MAXIMUM,MINIMUM,REPORT,SPLIT,INPUT,OUTPUT,VARIABLE,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Тип преобразованного сигнала и применимые порты: CONSTANT: Нет входных данных; SignalOffset записывается в выходное значение.MODIFIER: Один аналоговый входной сигнал считывается, добавляется в SignalOffset, умножается на SignalFactor и записывается в выходное значение.ABSOLUTE: Считывается один аналоговый входной сигнал, и абсолютное значение записывается в выходное значение.INVERSE: Один аналоговый входной сигнал считывается, 1.0 делится на входное значение и записывается в выходное значение.HYSTERISIS: Один аналоговый входной сигнал считывается, задерживается в соответствии с SignalTime и записывается в выходное значение.RUNNINGAVERAGE: Один аналоговый входной сигнал считывается, усредняется по SignalTime и записывается в выходное значение.DERIVATIVE: Один аналоговый входной сигнал считывается, и скорость изменения за время SignalTime записывается в выходное значение.INTEGRAL: Один аналоговый входной сигнал считывается, и среднее значение за время SignalTime записывается в выходное значение.BINARY: Считывается один двоичный входной сигнал, а SignalOffset записывается в выходное значение при True.ACCUMULATOR: Считывается один двоичный сигнал, и для каждого импульса сигнал SignalOffset добавляется к аккумулятору; если аккумулятор больше, чем SignalFactor, аккумулятор уменьшается на SignalFactor, а целый результат увеличивается на единицу.PULSECONVERTER: Считывается один целый входной сигнал, и для каждого приращения SignalMultiplier добавляется и записывается в выходное значение.SUM: Два аналоговых входных сигнала считываются, добавляются и записываются в выходное значение.SUBTRACT: Два аналоговых входных сигнала считываются, вычитаются и записываются в выходное значение.PRODUCT: Два аналоговых входных сигнала считываются, умножаются и записываются в выходное значение.DIVIDE: Два аналоговых входных сигнала считываются, делятся и записываются на выходное значение.AVERAGE: Два аналоговых входных сигнала считываются, и среднее значение записывается в выходное значение.MAXIMUM: Два аналоговых входных сигнала считываются, и максимальное значение записывается в выходное значение.MINIMUM: Два аналоговых входных сигнала считываются, и минимальное значение записывается в выходное значение.INPUT: Элемент контроллера представляет собой некоммутируемый вход.OUTPUT: Элемент регулятора представляет собой некоммутируемый выход.VARIABLE: Элемент регулятора является переменной в памяти.
Labels | Labels | Метки |  | Значения отображения таблиц с метками, где такие метки обозначают точки перехода, такие как 'Hi', 'Lo', 'HiHi' или 'LoLo'.
Range | Range | Диапазон |  | Физический диапазон значений, поддерживаемый устройством.
Value | Value | Значение |  | Ожидаемый диапазон и значение по умолчанию. Когда тип данных свойства — IfcReal (во всех случаях, в том числе, когда единицы неизвестны), единица может быть предоставлена дополнительно для указания меры и единицы. LowerLimitValue и UpperLimitValue должны находиться в пределах физического диапазона и могут использоваться для определения экстентов при составлении схем Pset_ControllerPHistory.Value.
SignalOffset | Signal Offset | Сдвиг сигнала | IfcReal | Постоянный параметр сдвига, добавляемый к преобразованному сигналу.
SignalFactor | Signal Factor | Коэффициент сигнала | IfcReal | Коэффициент, умножаемый на сдвинутый сигнал.
SignalTime | Signal Time | Время сигнала | IfcTimeMeasure | Временной коэффициент, применяемый для контроллеров, использующих интегральные и скользящие средние значения.