## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
ElectricalSystemType | Electrical System Type | Тип электрической системы | TN,TN_C,TN_S,TN_C_S,TT,IT,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | В определенных целях регулирования электроэнергии IEC 60364 определяет типы системы, которые используют идентификаторы типов. Присвоение идентификаторов зависит от связи источника и неизолированных проводящих частей установки с землей (Заземление). Ниже представлены идентификаторы, которые могут быть приписаны с помощью IEC 60364: • Система типа TN – система с одной или несколькими точками прямого заземления источника энергии, где открытые токопроводящие части установки подключены к этой точке защитными проводниками, • система типа TN C – система типа TN, в которой функция нейтрали и защитная функция сочетаются в одном проводнике по всей системе, • система типа TN S – это система типа TN с отдельными нулевым и защитным проводниками по всей системе, • система типа TN C S – это система типа TN, в которой функция нейтрали и защитная фнукция сочетаются в одном проводнике в определенной части системы, • система типа ТТ – система с одной точкой прямого заземления источника энергии, где открытые токопроводящие части установки подключены к заземляющим электродам, электрически независимым от заземляющих электродов источника, • система типа IT – система без прямого соединения между токоведущими частями и землей, но с заземлением открытых токопроводящих частей электроустановки.
ElectricalSystemCategory | Electrical System Category | Категория электрической системы | HIGHVOLTAGE,LOWVOLTAGE,EXTRALOWVOLTAGE,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Обозначает диапазон напряжения цепи в соответствии с МЭК. HIGHVOLTAGE означает >1000 В переменного тока или >1500 В постоянного тока; LOWVOLTAGE означает 50-1000 В переменного тока или 120-1500 В постоянного тока; EXTRALOWVOLTAGE означает <50 В переменного тока или <120 В постоянного тока.
Diversity | Diversity | Разнородность | IfcPositiveRatioMeasure | Выраженное в виде численного значения или процента отношение величины одновременного максимального потребления энергии группой электроприборов или устройств-потребителей за определенный период к сумме их индивидуальных максимальных значений потребления энергии за тот же период времени. В этом случае, группа электроприборов подключается к этой цепи. Определение взято из IEC 60050, IEV 691-10-04. ПРИМЕЧАНИЕ: Зачастую не рекомендуется нагружать каждый проводник в распределительной системе для поддержки общей подключенной нагрузки в этой точке сети. Разнородность применяется на основании ожидаемых нагрузок, которые могут произойти в результате того, что не все нагрузки подключаются одновременно. ПРИМЕЧАНИЕ 2: Разнородность применяется только к групповым сетям и не применяется на ответвления от магистрали, питающие другие распределительные щиты.
NumberOfLiveConductors | Number Of Live Conductors | Количество токоведущих проводников | IfcInteger | Количество токоведущих проводников в данной цепи. Существует возможность задать данное свойство или свойство ConductorFunction (если оно только одно).
MaximumAllowedVoltageDrop | Maximum Allowed Voltage Drop | Предельно допустимое падение напряжения | IfcElectricVoltageMeasure | Предельно допустимое падение напряжения в цепи, превышение которого не допускается. Можно применять две настройки ограничения значений падения напряжения: одну для ответвлений от магистральной цепи и одну в каждом распределительном щите или электрическом щите для групповых сетей, подключенных к данному щиту. Настройки должны ограничивать общее падение напряжения до требуемого уровня. Могут применяться настройки по умолчанию – 1,5% для ответвлений от магистральной цепи и 2,5% для групповых сетей, с учетом общего ограничения в размере 4%. ПРИМЕЧАНИЕ: Данное значение, при необходимости, также может указываться в виде ограничения в пределах модели IFC, но включается в набор свойств на данном этапе перед реализацией требуемых способностей в пределах программных приложений.
NetImpedance | Net Impedance | Чистое сопротивление | IfcElectricResistanceMeasure | Максимальное сопротивление цепи заземления по направлению к цепи (обычно обозначается переменной Zs). Данное значение предназначено для использования при температуре 55 С (130 F).