## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
AirParticleFilterType | Air Particle Filter Type | Тип фильтра частиц воздуха. | COARSEMETALSCREEN,COARSECELLFOAMS,COARSESPUNGLASS,MEDIUMELECTRETFILTER,MEDIUMNATURALFIBERFILTER,HEPAFILTER,ULPAFILTER,MEMBRANEFILTERS,RENEWABLEMOVINGCURTIANDRYMEDIAFILTER,ELECTRICALFILTER,ROLLFORM,ADHESIVERESERVOIR,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Фильтр для сухого типа панели развитой поверхности представляет собой воздушный фильтр сухого типа с произвольными волокнистыми матами или покрытиями в форме карманов, V-образных или радиальных складок и включает в себя следующее:CoarseFilter: Фильтр с пылезадерживающей способностью менее 30%.CoarseMetalScreen: Фильтр из металлической сетки.CoarseCellFoams: Фильтр из ячеистого пенопласта.CoarseSpunGlass: Фильтр из стекловолокна.MediumFilter: Фильтр с пылезадерживающей способностью от 30% до 98%.MediumElectretFilter: Фильтр с тонким электретным синтетическим волокном.MediumNaturalFiberFilter: Фильтр из натуральных волокон.HEPAFilter: Воздушный фильтр тонкой очистки (HEPA).ULPAFilter: фильтр сверхтонкой очистки воздуха (ULPA). MembraneFilters: Фильтр изготовлен из мембраны для определенных диаметров пор в плоском листе и гофрированной форме.Рулонный воздушный фильтр представляет собой загрузку произвольного волокна, покрытого масляным веществом в форме рулона или экрана, где свежая загрузка подается через поверхность фильтра, а загрязненная загрузка перематывается на рулон на дне или в резервуар:RollForm: Масляный рулонный фильтр.AdhesiveReservoir: Масляный фильтр с подвижным экраном.Сухой рулонный фильтр представляет собой сухую среду из произвольного волокна с относительно высокой пористостью, используемую в фильтрах с подвижным экраном (рулоном).Электрический фильтр использует электростатическую очистку для удаления и сбора загрязненных частиц.
FrameMaterial | Frame Material | Материал рамы | IfcMaterialDefinition | Материал рамы фильтра.
SeparationType | Separation Type | Тип разделения | BAG,PLEAT,TREADSEPARATION,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Тип разделения воздушного фильтра для очистки от твердых частиц.
DustHoldingCapacity | Dust Holding Capacity | Пылеулавливающая способность | IfcMassMeasure | Предельная пылеулавливающая способность фильтра.
FaceSurfaceArea | Face Surface Area | Площадь фронтальной поверхности | IfcAreaMeasure | Фронтальная поверхность рамы фильтра.
MediaExtendedArea | Media Extended Area | Расширенная площадь сред | IfcAreaMeasure | Суммарная расширенная площадь сред.
NominalCountedEfficiency | Nominal Counted Efficiency | Номинальная подсчитанная эффективность | IfcReal | Номинальная эффективность фильтра основывается на концентрации частиц до и после фильтрации против частиц с определенным распределением по размерам.
NominalWeightedEfficiency | Nominal Weighted Efficiency | Номинальная взвешенная эффективность | IfcReal | Номинальная эффективность фильтра основывается на концентрации массы частиц до и после фильтрации против частиц с определенным распределением по размерам.
PressureDropCurve | Pressure Drop Curve | Кривая падения давления |  | При определенной массе вместимости пыли DelPressure = f (fluidflowRate)
CountedEfficiencyCurve | Counted Efficiency Curve | Кривая определенной эффективности |  | Кривая определенной эффективности в зависимости от массы вместимости пыли, эффективность = f (масса вместимости пыли).
WeightedEfficiencyCurve | Weighted Efficiency Curve | Кривая средневзвешенной эффективности |  | Кривая средневзвешенной эффективности в зависимости от массы вместимости пыли, эффективность = f (масса вместимости пыли).