## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
VoltageLevel | Voltage Level | Уровень напряжения | U230,U400,U440,U525,U690,U1000,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Уровни напряжения защитного устройства, для которых данные экземпляра являются действительными. В перечислении можно выбрать несколько значений.
NominalCurrent | Nominal Current | Номинальный ток | IfcElectricCurrentMeasure | Ряд номинальных токов в [A], в отношении которого действительны данные настоящего экземпляра. Необходимо указать не менее одного значения. Ни одно значение в множестве не должно превышать значение UltimateRatedCurrent, связанное с этим устройством прерывателя.
BreakerUnitCurve | Breaker Unit Curve | Кривая устройства прерывателя |  | Кривая, устанавливающая энергию пропускания устройства прерывателя при подаче определенного ожидаемого тока. Обратите внимание, что кривая устройства прерывателя определена в декартовой системе координат, и данный факт необходимо задать в рамках набора свойств:(1) Определяющее значение: ProspectiveCurrent: список из 2-16 чисел, указывающих токи в [A] для точек в пространстве координат ток/log I2t/log. Кривая откладывается как прямая между двумя последовательными точками.(2) Определяемое значение: LetThroughEnergy: список из 2-16 чисел, указывающих энергию пропускания, I2t, в [A2s] для точек в пространстве координат ток/log I2t/log. Кривая откладывается как прямая между двумя последовательными точками.