## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
PerformanceClasses | Performance Classes | Классы производительности |  | Набор обозначений классов производительности для устройства прерывателя, для которого действительны данные настоящего экземпляра. Устройство прерывателя, представляющее собой устройство защиты электродвигателя, может быть изготовлено под различные уровни отключающей способности. Можно указать до 7 разныхклассов производительности. Примеры доступных классов производительности: B, C, N, S, H, L, V.
VoltageLevel | Voltage Level | Уровень напряжения | U230,U400,U440,U525,U690,U1000,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Уровни напряжения, в отношении которых действительны данные экземпляра. В перечислении можно выбрать более чем одно значение.
ICU60947 | ICU60947 | ICU60947 | IfcElectricCurrentMeasure | Предельная отключающая способность в [A] для автоматического выключателя или устройства защиты электродвигателя, испытания которого проведены в соответствии с серией IEC 60947.
ICS60947 | ICS60947 | ICS60947 | IfcElectricCurrentMeasure | Рабочая отключающая способность в [A] для автоматического выключателя или устройства защиты электродвигателя, испытания которого проведены в соответствии с серией IEC 60947.
ICW60947 | ICW60947 | ICW60947 | IfcElectricCurrentMeasure | Ток термической стойкости в [A] для автоматического выключателя или устройства защиты двигателя, испытанного в соответствии с серией IEC 60947. Значение должно относиться к 1 с.
ICM60947 | ICM60947 | ICM60947 | IfcElectricCurrentMeasure | Включающая способность в [A] для автоматического выключателя или устройства защиты электродвигателя, испытания которого проведены в соответствии с серией IEC 60947.