## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
IsSelectable | Is Selectable | Выбирается | IfcBoolean | Указание на возможность отключения функции S.
NominalCurrentAdjusted | Nominal Current Adjusted | Регулировка номинального тока | IfcBoolean | Указание на возможность отнесения токов отключения кратковременной защиты к номинальному току, умноженному на фактическое заданное значение регулировки тока, при наличии, части долговременной защиты защитного устройства.
ReleaseCurrent | Release Current | Ток восстановления | IfcElectricCurrentMeasure | Ток восстановления в [x In] для изначального отключения функции S.
ReleaseTime | Release Time | Время восстановления | IfcTimeMeasure | Время восстановления в [с] для изначального отключения соответствующей детали. Это время указывает, что для тока ниже указанного тока восстановления время отключения будет больше указанного времени восстановления. Значение устанавливается как среднее значение.
CurrentTolerance1 | Current Tolerance1 | Допуск по току 1 | IfcPositiveRatioMeasure | Допустимый предел для тока кривой времени/тока в [%].
CurrentToleranceLimit1 | Current Tolerance Limit1 | Предел допуска по току 1 | IfcTimeMeasure | Предел времени в [s], ограничивающий применение свойства CurrentTolerance1, если оно установлено. Если это значение равно 0, значение CurrentTolerance1 является действительным для всей кривой время/ток.
CurrentTolerance2 | Current Tolerance2 | Допуск по току 2 | IfcPositiveRatioMeasure | Допустимый предел для тока кривой времени/тока в [%], действительный для времени, которое превышает CurrentTolereanceLimit1.
IsCurrentTolerancePositiveOnly | Is Current Tolerance Positive Only | Допуск по току только положительный | IfcBoolean | Определяет способ установки значения CurrentTolerance1 – только положительный допустимый предел или нет. Если свойство не установлено, значение определяется как допуск в положительном/отрицательном направлении.
TimeTolerance1 | Time Tolerance1 | Допуск по времени 1 | IfcPositiveRatioMeasure | Допустимый предел для времени кривой времени/тока в [%].
TimeToleranceLimit1 | Time Tolerance Limit1 | Предел допуска по времени 1 | IfcElectricCurrentMeasure | Предел по току в [s], ограничивающий применение свойства TimeTolerance1, если оно установлено. Если это значение равно 0, значение TimeTolerance1 является действительным для всей кривой время/ток.
TimeTolerance2 | Time Tolerance2 | Допуск по времени 2 | IfcPositiveRatioMeasure | Допустимый предел для времени кривой времени/тока в [%], действительный для значений тока, которые превышают TimeTolerance1.
IsTimeTolerancePositiveOnly | Is Time Tolerance Positive Only | Допуск по времени только положительный | IfcBoolean | Определяет способ установки значения TimeTolerance1 – только положительный допустимый предел или нет. Если свойство не установлено, значение определяется как допуск в положительном/отрицательном направлении.
MaxAdjustmentX_ICS | Max Adjustment X_ ICS | Макс. регулировка X_ ICS | IfcElectricCurrentMeasure | Указывает максимальную уставку для доступной регулировки по току относительно отключающей способности Ics защитного устройства, частью которого фактически является устройство отключения. Значение устанавливается только при наличии мгновенной защиты.
IsOffWhenSFunctionOn | Is Off When SFunction On | Отключено при включенной функции S | IfcBoolean | Указание на то, предусмотрено ли автоматическое отключение функции I при включении функции S.