## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
ElectroMagneticTrippingUnitType | Electro Magnetic Tripping Unit Type | Тип электромагнитного устройства отключения | OL,TMP_STD,TMP_SC,TMP_MP,TMP_BM,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Перечень доступных типов электромагнитных устройств отключения, в котором можно выбрать требуемый. Значения: «Overload» (Перегрузка), «None special» (Неспециальное), «Short circuit» (Короткое замыкания), «Motor protection» (Защита двигателя) и «Bi-metal tripping» (Биметалическое устройство).
I1 | I1 | I1 | IfcReal | (Тепловой) нижний предел испытательного тока в [x In], который указывает, что для токов ниже I1 время отключения должно превышать значение связанного времени отключения, Т2.
I2 | I2 | I2 | IfcReal | (Тепловой) верхний предел испытательного тока в [x In], который указывает, что для токов больше I2 время отключения должно быть короче значения связанного времени отключения, Т2.
T2 | T2 | T2 | IfcTimeMeasure | (Тепловой) испытательный срок в [с], связанный с испытательными токами I1 и I2.
DefinedTemperature | Defined Temperature | Определенная температура | IfcThermodynamicTemperatureMeasure | Температура окружающей среды, при которой определяется кривая теплового тока/времени, связанная с данным устройством защиты.
TemperatureFactor | Temperature Factor | Температурный коэффициент | IfcRatioMeasure | Поправочный коэффициент (как правило, измеряемый как %/град. Кельвина) для корректировки теплового тока/времени в соответствии с температурой окружающей среды, которая отличается от значения, указанного в определенной температуре.
I4 | I4 | I4 | IfcReal | Нижний предел электромагнитного испытательного тока в [x In], который указывает, что для токов ниже I4 время отключения должно превышать значение связанного времени отключения, Т5, т.е. устройство не должно отключать мгновенно.
I5 | I5 | I5 | IfcReal | Верхний предел электромагнитного испытательного тока в [x In], который указывает, что для токов больше I5 время отключения должно быть короче, чем значение связанного времени отключения, Т5, или быть равным ему, т.е. устройство должно отключать мгновенно.
T5 | T5 | T5 | IfcTimeMeasure | Электромагнитный испытательный срок в [с], связанный с испытательными токами I4 и I5, т.е. электромагнитное время отключения.
CurveDesignation | Curve Designation | Обозначение кривой | IfcLabel | Обозначение кривой отключения, данное производителем. Обозначение для модульного автоматического выключателя должно соответствовать обозначениям, приведенным в IEC 60898.