## Sheet1
Наименование | Наименование ENG | Наименование RUS | Тип данных | Описание RUS
Reference | Reference | Ссылка | IfcIdentifier | Ссылочный идентификатор для указанного типа в данном проекте (например, тип 'A-1'), который предоставляется в случае, если отсутствует классификационная ссылка на признанную используемую систему классификации.
Status | Status | Статус | NEW,EXISTING,DEMOLISH,TEMPORARY,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Статус элемента, который преимущественно используется в проектах по реновации или реконструкции. Возможные значения статуса — "Новый" (элемент считается добавленным), "Существующий" — элемент существует и останется неизменным, "Подлежит сносу" — элемент существует, но должен быть уничтожен, "Временный" — элемент будет существовать только временно (как временная опорная конструкция).
PrimaryVoltage | Primary Voltage | Первичное напряжение | IfcElectricVoltageMeasure | Напряжение, которое предназначено для преобразования и поступает в трансформатор со стороны первичной обмотки.
SecondaryVoltage | Secondary Voltage | Вторичное напряжение | IfcElectricVoltageMeasure | Преобразованное напряжение, которое отводится со вторичной обмотки трансформатора.
PrimaryCurrent | Primary Current | Первичный ток | IfcElectricCurrentMeasure | Ток, который предназначен для преобразования и поступает в трансформатор со стороны первичной обмотки.
SecondaryCurrent | Secondary Current | Вторичный ток | IfcElectricCurrentMeasure | Преобразованный ток, который отводится со вторичной обмотки трансформатора.
PrimaryFrequency | Primary Frequency | Первичная частота | IfcFrequencyMeasure | Частота, которая предназначена для преобразования и поступает в трансформатор со стороны первичной обмотки.
SecondaryFrequency | Secondary Frequency | Вторичная частота | IfcFrequencyMeasure | Преобразованная частота, которая поступает из трансформатора со стороны вторичной обмотки.
PrimaryApparentPower | Primary Apparent Power | Первичная фиксируемая мощность | IfcPowerMeasure | Мощность в ВА (вольт-ампер), которая предназначена для преобразования и поступает в трансформатор со стороны первичной обмотки.
SecondaryApparentPower | Secondary Apparent Power | Вторичная фиксируемая мощность | IfcPowerMeasure | Преобразованная мощность в ВА (вольт-ампер), которая поступает из трансформатора со стороны вторичной обмотки.
MaximumApparentPower | Maximum Apparent Power | Предельная фиксируемая мощность | IfcPowerMeasure | Предельная фиксируемая мощность/мощность в ВА (вольт-ампер).
SecondaryCurrentType | Secondary Current Type | Тип вторичного тока | AC,DC,NOTKNOWN,UNSET | Перечень типов токов вторичной обмотки, которые могут образовываться на выходе трансформатора.
ShortCircuitVoltage | Short Circuit Voltage | Напряжение короткого замыкания | IfcComplexNumber | Комплексное число, указывающее действительные и мнимые части напряжения короткого замыкания при расчетном токе трансформатора, в %.
RealImpedanceRatio | Real Impedance Ratio | Соотношение действительного сопротивления | IfcRatioMeasure | Отношение между действительной частью полного сопротивления нулевой последовательности и действительной частью полного сопротивления прямой последовательности (т.е. действительной частью напряжения короткого замыкания) трансформатора. Используется для трехфазного трансформатора с многожильным проводом.
ImaginaryImpedanceRatio | Imaginary Impedance Ratio | Соотношение мнимного сопротивления | IfcRatioMeasure | Отношение между мнимой частью полного сопротивления нулевой последовательности и действительной частью полного сопротивления прямой последовательности (т.е. действительной частью напряжения короткого замыкания) трансформатора. Используется для трехфазного трансформатора с многожильным проводом.
TransformerVectorGroup | Transformer Vector Group | Группа соединения трансформатора | DD0,DD6,DY5,DY11,YD5,YD11,DZ0,DZ6,YY0,YY6,YZ5,YZ11,OTHER,NOTKNOWN,UNSET | Перечень возможных групп соединений трансформатора, из который можно задать необходимую. Значения в перечне приводятся в соответствии со стандартным международным кодексом, где первая буква указывает на способ соединения первичной обмотки, вторая буква - на способ соединения вторичной обмотки, а числа - на чередование напряжений и токов от первичной до вторичной обмотки в величинах, кратных 30 градусам. D означает, что обмотка соединена угольником. Y означает, что обмотка соединена звездой.Z означает, что обмотка имеет зигзагообразное соединение (специальное соединение звездой, обеспечивающее низкое сопротивление трансформатора); Соединение применимо только к трехфазным трансформаторам.
IsNeutralPrimaryTerminalAvailable | Is Neutral Primary Terminal Available | Наличие нейтрали первичной обмотки | IfcBoolean | Указание на наличие (=TRUE (ИСТИННО)) или отсутствие (= FALSE (ЛОЖНО)) нейтрали первичной обмотки в качестве клеммы.
IsNeutralSecondaryTerminalAvailable | Is Neutral Secondary Terminal Available | Наличие нейтрали вторичной обмотки | IfcBoolean | Указание на наличие (=TRUE (ИСТИННО)) или отсутствие (= FALSE (ЛОЖНО)) нейтрали вторичной обмотки в качестве клеммы.